国家能源应用技术研究及工程示范项目

“国家700℃超超临界燃煤发电关键技术和设备研发及

应用示范”申报指南

一、指南说明

随着全球温室效应的日益加剧以及煤炭等化石燃料的日渐紧缺，如何进一步提高燃煤电站效率和减少CO2排放成为全社会越来越关注且亟待解决的问题。提高机组参数是燃煤电站增效减排的重要途径，也是燃煤发电技术创新和产业升级换代的主要方向。

700℃超超临界燃煤发电技术能够大幅提高机组的发电效率，大幅降低污染物及CO2等温室气体的排放。目前，美国、日本、欧洲等国家和地区已开展了该领域的研究和示范工作。在我国，煤炭仍然是能源结构的基础，在未来一段时间内仍将以燃煤发电为主，因而在我国发展700℃超超临界燃煤发电技术具有更为重要的战略意义。

依据《“十二五”国家能源发展规划》和《“十二五”能源科技发展规划》，设立“国家700℃超超临界燃煤发电关键技术和设备研发及应用示范”重点项目。围绕700℃超超临界燃煤发电机组的总体方案设计、高温材料的服役特性及国产化、锅炉的设计制造技术、汽轮机的设计制造技术、关键部件验证平台的建立及运行、示范电站的工程可行性研究等方面开展研究。

本项目涉及的研究领域广泛，且具有较强的前瞻性，需要集合电力企业、制造企业、研究机构、高校等各方的优势资源开展研究。综合考虑本项目的特点，决定本项目委托“国家能源煤清洁低碳发电技术研发（实验）中心”作为项目组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

国家700℃超超临界燃煤发电关键技术和设备研发及应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是开发700℃超超临界燃煤发电关键技术和装备，在现有发电技术的基础上大幅度提升发电效率，大幅度降低温室气体与污染物的排放。该项目对于完成我国火电结构优化和技术升级，实现我国火力发电行业的跨越式发展具有重要意义。本项目将带动我国发电设计、装备制造业、高端材料生产企业的技术进步，提高相关企业的国际竞争力。

3、项目的课题设置

课题1  700℃超超临界燃煤发电机组总体方案设计研究

研究内容：

①提出700℃超超临界燃煤发电机组合理的锅炉、汽轮机参数；②开展700℃超超临界燃煤发电机组系统设计技术研究及降低背压、烟气余热回收、低压缸优化、提高给水温度等系统集成优化研究；③完成高压高温蒸汽管道最短捷、管道压降损失极少、机组调节惯性较小、循环效率明显提高的新型布置方案；完成700℃超超临界燃煤发电总体方案设计。

考核指标：

完成自主的700℃超超临界燃煤发电总体设计方案，机组参数：35Mpa/700℃/720℃；机组容量：600MW等级；机组的供电效率达到48%～50%；

国拨经费：300万元

课题2 关键材料技术研究

研究内容：

①确定700℃超超临界燃煤发电机组锅炉、汽轮机、管道等关键部件的候选材料；②根据选定的候选材料，对关键材料的化学成分、室温抗拉、高温抗拉、室温冲击、断裂韧性等力学性能以及微观组织结构进行分析，掌握材料的服役特性数据；③进行材料的国产化研究。

考核指标：

掌握材料的特性，完成材料的理化特性试验，其中蠕变或持久试验达到15000h，蒸汽氧化和烟气腐蚀试验达到1000h，高温时效试验超过20000h；掌握镍基合金老化规律和寿命预测技术；掌握3项现场安装焊接技术；掌握一种适合镍基合金的无损检测技术；实现两种关键材料的国产化试制。

国拨经费：800万元

课题3 锅炉关键技术的研究

研究内容：

①700℃锅炉总体方案的研究，包括炉型选型、整体布置、性能设计计算（含锅炉热力、水动力、壁温等）研究；②锅炉本体关键部件技术研究，包括温度达700℃的过热器、再热器蛇形管、集箱、管道等；③锅炉关键部件制造技术的研究，包括锅炉用新型镍基材料的特性试验、高温部件、镍基材料工艺制造、焊接技术等的研究；

考核指标：

开发出国产自主700℃超超临界锅炉基础的工程设计、生产制造方案。完成国产自主700℃超超临界锅炉设计方案和锅炉设计导则的编制，完成国产自主700℃超超临界锅炉的制造方案和导则的编制。具备有设计700℃超超临界参数锅炉的能力。具备有实施700℃超超临界参数锅炉的制造、工装、装备配套的能力，并能生产部件，用于试验平台和示范项目建设。700℃超超临界锅炉总体设计方案和制造方案通过审查，方案达到国际选进水平。

国拨经费：300万元

课题4 汽轮机关键技术的研究

研究内容：

①700℃超超临界汽轮机设计技术研究，包括汽轮机热力系统研究、高温部件冷却技术研究、高温高压部件可靠性研究、焊接转子强度分析研究、气流激振分析研究等；②700℃超超临界汽轮机制造技术研究，包括高温静子（锻件、铸件）的锻造、焊接、热处理等工艺性能研究，及镍基转子材料和12Cr转子材料的焊接性能研究及加工工艺开发。

考核指标：

掌握700℃等级超高温和35MPa等级初压汽轮机的设计、材料及制造的关键技术，研制出经济性优良、安全可靠的700℃等级超超临界汽轮机。汽轮机热耗不高于7000KJ/KW.h；机组容量为600MW等级；

国拨经费：300万元

课题5 关键部件验证试验平台的建立及运行

研究内容：

①关键部件验证平台的设计，包括系统的布置、锅炉热平衡计算、部件的强度计算、运行控制和监测系统等设计等；②关键部件验证试验平台的锅炉单元、汽轮机单元、关键附件的制造，以及试验平台的现场安装；③关键部件验证平台的运行和试验研究。

考核指标：

验证试验平台建立并运行，验证试验平台包括水冷壁、过热器或再热器、集箱、高温管道及其附件（管件、调节阀、旁路阀、阀门等），蒸汽温度达到700℃，蒸汽流量大于10t/h。

国拨经费：3000万元

课题6：示范电站建设的工程可行性研究

研究内容：

①完成700℃超超临界示范电站工程概念设计；②完成700℃超超临界示范工程投资估算、造价分析、经济评价等。

考核指标：

完成700℃超超临界示范电站工程可行性研究，使火电机组的供电效率达到48%～50%。完成示范工程投资估算报告、造价分析报告、经济评价报告等。

国拨经费：300万元

5、项目支持年限

2011年1月至2014年12月

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例不应低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2010年11月15日（周一）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书和电子版光盘报送至能源局能源节约与科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：010-68505659 68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824