附件4：

编号：

××××电厂综合升级改造实施后

×号机组性能测试暨实施效果报告

（提纲）

测试机构： （加盖公章）

负 责 人：

编 制 人：

编制日期：     年   月   日

# 项目简介

简要说明项目单位和机组的基本情况，包括机组容量、投产年份、机组参数、冷却方式、锅炉制造厂和汽轮机制造厂等，以及机组综合升级改造基本情况，包括已采用的升级提效技术、投资等。

# 项目评估情况

针对综合升级改造项目评估意见，简述可计列年节能量的单项改造内容，逐一说明单项改造的预期年节能量、单台机组预期年节能量、投资等内容。

# 项目实施前机组性能测试及结果

根据综合升级改造实施前机组性能的审核报告，说明机组改造前性能测试结果。

# 项目实施后机组性能测试及结果

## 项目实施后的能源生产利用情况

说明机组改造后能源生产、转换和利用情况以及机组能效情况；编制机组能量平衡表。

## 项目实施后机组性能测试情况

简要说明锅炉性能、汽轮机性能、厂用电率和主要辅机功耗等测试的人员、仪器设备、标准、方法、条件和数据处理等内容。

## 测试结果

明确锅炉性能、汽轮机性能、厂用电率及主要辅机功耗等测试的测试结果、修正原则和方法，核定机组额定工况下的能效指标，填写测试结果表（详见附件1、附件2、附件3）。

明确给出正平衡统计、反平衡校验计算结果，若误差较大，应说明原因。

# 综合升级改造机组节能量审核

## 年节能量的测算依据和基础数据

根据燃煤电厂综合升级改造有关规定和机组性能测试结果，列出机组测算依据和基础数据；涉及供热的改造项目，还应说明实际替代或新增替代的热负荷及供热量（统一折算到电厂供应侧），并附相关淘汰的小锅炉清单。

## 项目年节能量审核结果

严格按规定计算方法测算年节能量，详细说明计算方法过程；可计算年节能量的改造单项，须逐项列明计算过程和计算方法；详细说明公用系统节能或联合节能效果的分摊原则及方式。

填写××电厂综合升级改造××号机组实施效果审核表（详见附件4）。

附件：

1、××电厂综合升级改造实施后××号机组锅炉性能测试结果表

2、××电厂综合升级改造实施后××号机组汽轮机性能测试结果表

3、××电厂综合升级改造实施后××号机组厂用电率及主要辅机功耗测试结果表

4、××电厂综合升级改造××号机组实施效果审核表

附件1：

××电厂综合升级改造实施后××号机组锅炉性能测试结果表

| 测试单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人签名 |  |  |  |  |  |
| 测试组成员签名 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 单位 | 额定工况 | 工况2 | 工况3 |
| 测试日期/时间 |  |  |  |  |  |
| 机组功率 |  | MW |  |  |  |
| 过热蒸汽流量 |  | t/h |  |  |  |
| 过热蒸汽压力 |  | MPa |  |  |  |
| 过热蒸汽温度 |  | ℃ |  |  |  |
| 再热蒸汽压力 |  | MPa |  |  |  |
| 再热蒸汽温度 |  | ℃ |  |  |  |
| 过热器减温水总量 |  | t/h |  |  |  |
| 再热器减温水总量 |  | t/h |  |  |  |
| 给水流量 |  | t/h |  |  |  |
| 给水温度 |  | ℃ |  |  |  |
| 煤质 资料 | 全水分 | % |  |  |  |
|  | 空气干燥基水分 | % |  |  |  |
|  | 收到基灰分 | % |  |  |  |
|  | 干燥无灰基挥发分 | % |  |  |  |
|  | 低位发热量 | MJ/kg |  |  |  |
| 煤粉细度R90 |  | % |  |  |  |
| 大气条件 | 干球温度 | ℃ |  |  |  |
|  | 湿球温度 | ℃ |  |  |  |
|  | 大气压力 | kPa |  |  |  |
| 飞灰可燃物含量 |  | % |  |  |  |
| 底渣可燃物含量 |  | % |  |  |  |
| 空气 预热 器进 口 | 氧量 | % |  |  |  |
|  | 二氧化碳 | % |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | % |  |  |  |
|  | 烟气温度 | ℃ |  |  |  |
| 空气 预热 器出 口 | 氧量 | % |  |  |  |
|  | 二氧化碳 | % |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | % |  |  |  |
|  | 排烟温度 | ℃ |  |  |  |
| 空气预热器漏风率 |  | % |  |  |  |
| 修正后的排烟温度 |  | ℃ |  |  |  |
| 试验锅炉效率 |  | % |  |  |  |
| 修正后锅炉效率 |  | % |  |  |  |

附件2：

××电厂综合升级改造实施后××号机组汽轮机性能测试结果表

| 测试单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人签名 |  |  |  |  |
| 测试组成员签名 |  |  |  |  |
| 测试结果 | 单位 | 额定工况 | 工况2 | 工况3 |
| 测试日期/时间 |  |  |  |  |
| 阀门开度 | % |  |  |  |
| 功率 | MW |  |  |  |
| 主蒸汽压力 | MPa |  |  |  |
| 主蒸汽温度 | ℃ |  |  |  |
| 主蒸汽流量 | t/h |  |  |  |
| 高压缸排汽压力 | MPa |  |  |  |
| 高压缸排汽温度 | ℃ |  |  |  |
| 再热蒸汽压力 | MPa |  |  |  |
| 再热蒸汽温度 | ℃ |  |  |  |
| 中压缸排汽压力 | MPa |  |  |  |
| 中压缸排汽温度 | ℃ |  |  |  |
| 低压缸排汽压力 | kPa |  |  |  |
| 给水温度 | ℃ |  |  |  |
| 给水流量 | t/h |  |  |  |
| 不明泄漏量（率） | % |  |  |  |
| 过热器减温水量 | t/h |  |  |  |
| 再热器减温水量 | t/h |  |  |  |
| 高压缸效率 | % |  |  |  |
| 中压缸效率 | % |  |  |  |
| 低压缸效率 | % |  |  |  |
| 试验热耗率 | kJ/kWh |  |  |  |
| 试验热耗率平均值 | kJ/kWh |  |  |  |
| 修正后热耗率 | kJ/kWh |  |  |  |
| 修正后热耗率平均值 | kJ/kWh |  |  |  |
| 不确定度 | % |  |  |  |

附件3：

××电厂综合升级改造实施后××号机组厂用电率及主要辅机功耗测试结果表

| 测试单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人签名 |  |  |  |  |
| 测试组成员签名 |  |  |  |  |
| 测试结果 | 单位 | 额定工况 | 工况2 | 工况3 |
| 测试日期/时间 |  |  |  |  |
| 功率 | MW |  |  |  |
| 主蒸汽流量 | t/h |  |  |  |
| 凝汽器入口循环水温度 | ℃ |  |  |  |
| 凝汽器压力 | kPa |  |  |  |
| 高厂变功率 | MW |  |  |  |
| 静态励磁功率（若采用） | MW |  |  |  |
| 公用分摊负荷 | MW |  |  |  |
| 厂用电率 | % |  |  |  |
| 厂用电率平均值 | % |  |  |  |
| 厂用电率修正量 | % |  |  |  |
| 修正后厂用电率 | % |  |  |  |
| 修正后厂用电率平均值 | % |  |  |  |
| 循环水泵运行台数 | 台 |  |  |  |
| 循环水泵（或空冷风机）功率 | kW |  |  |  |
| 凝结水泵运行台数 | 台 |  |  |  |
| 凝结水泵功率 | kW |  |  |  |
| 给水泵前置泵运行台数 | 台 |  |  |  |
| 给水泵前置泵功率 | kW |  |  |  |
| 电除尘器运行电场数 |  |  |  |  |
| 电除尘器功率 | kW |  |  |  |
| 磨煤机运行台数 | 台 |  |  |  |
| 磨煤机功率 | kW |  |  |  |
| 送风机运行台数 | 台 |  |  |  |
| 送风机功率 | kW |  |  |  |
| 引风机运行台数 | 台 |  |  |  |
| 引风机功率 | kW |  |  |  |
| 一次风机运行台数（若配置） | 台 |  |  |  |
| 一次风机功率（若配置） | kW |  |  |  |
| 脱硫系统浆液循环泵运行台数 | 台 |  |  |  |
| 氧化风机运行台数 | 台 |  |  |  |
| 增压风机运行台数 | 台 |  |  |  |
| 脱硫系统功率 | kW |  |  |  |
| 主要辅机功率合计 | kW |  |  |  |
| 主要辅机耗电率合计 | % |  |  |  |

注：原则上试验时应记录主要辅机运行台数并测量其功率，可根据机组辅机配置情况调整本表记录和测量项目。

附件4：

××电厂综合升级改造××号机组实施效果审核表

| 测试机组 | 编号 |  | 机组容量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投产日期 |  | 主机参数 |  |  |  |
|  | 冷却方式 |  | 锅炉制造厂 |  |  |  |
|  | 汽轮机制造厂 |  |  |  |  |  |
| 改造前测试小组组成 | 负责人 |  | 所在单位 |  |  |  |
|  | 主要成员 |  | 所在单位 |  |  |  |
| 改造后测试小组组成 | 负责人 |  | 所在单位 |  |  |  |
|  | 主要成员 |  | 所在单位 |  |  |  |
| 改造前测试日期 | 20 年 月 日 至 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 改造后测试日期 | 20 年 月 日 至 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 技术 指标 | 名 称 |  |  | 改造前 （修正后） | 改造后 （修正后） | 改造后-改造前 |
|  | 额定工况锅炉效率（%） |  |  |  |  |  |
|  | 额定工况汽轮机热耗率（kJ/kWh） |  |  |  |  |  |
|  | 额定工况发电厂用电率（%） |  |  |  |  |  |
|  | 额定工况管道效率（%） |  |  |  |  |  |
|  | 额定、纯凝工况供电煤耗(g/kWh) |  |  |  |  |  |
| 年节能量计算 | 年发电量（万kWh） |  |  |  |  |  |
|  | 年供热量（GJ） |  |  |  |  |  |
|  | 年综合能耗（t标准煤） |  |  |  |  |  |
|  | 年节能量（t标准煤） |  |  |  |  |  |
| 综合升级改造实施效果审核结论 | 根据XX电厂综合升级改造项目评估意见，XX号机组预期年节能量为 吨标准煤。经测试、审核，综合升级改造实施后，XX机组额定、纯凝工况供电煤耗可降低 克/千瓦时，改造实施后第1年实际替代分散小锅炉供热 万吉焦，实际年节能量为 吨标准煤。 综上，XX电厂综合升级改造项目XX号机组已（或未）达到预期效果。 （如果未达到预期效果）未达到预期效果的原因是： 审核组长: （签名） 审 核 员: （签名） 项目单位主要意见： 项目单位主要领导： （签名） （项目单位公章） |  |  |  |  |  |

注：若项目单位不认可综合升级改造实施效果审核结论，应明确注明不同或保留意见。装订时将该表装订在报告扉页。